INSTALACION DE UN SISTEMA PLC

- SYSTEM LAYOUT

System Layout es una buena aproximación para ubicar e interconectar los componentes, no solamente para satisfacer la aplicación sino también para asegurar que el controlador opere libre de perturbaciones en su ambiente de trabajo.

Los PLC´s están diseñados para trabajar en los pisos de fábrica y pueden soportar ambientes severos. Una planificación cuidadosa de la instalación puede incrementar la productividad del sistema y disminuir los problemas de mantenimiento.

La mejor ubicación del PLC está cerca de la máquina o proceso que él controlará. La temperatura, la humedad y el ruido eléctrico no constituyen problemas.

Ubicado el controlador cerca del equipo y usando entradas y salidas remotas donde sea posible, minimizará el recorrido de cables y simplificará la instalación y el mantenimiento.

- RECINTO METÁLICO

Los PLC´s son generalmente ubicados en paneles metálicos cerrados que mantienen el hardware del PLC protegido de los peligros ambientales. El tamaño del panel dependerá del espacio total requerido.

Para la mayoría de aplicaciones el montaje del PLC en paneles metálicos es muy recomendado, con el objeto de proteger a los componentes del polvo conductivo, humedad y otras substancias corrosivas y dañinas. Los recintos metálicos también ayudan a minimizar los efectos de la radiación electromagnética, que puede ser generada por equipos aledaños.

La distribución de los componentes y alambrado dentro del panel metálico debe tomar en consideración los efectos del calor, ruido eléctrico, vibración, mantenimiento y seguridad.

Recomendaciones generales:

- El panel metálico debería ser ubicado de tal forma que la puerta pueda abrirse completamente, para facilitar el acceso cuando se realicen pruebas o localización de averías en cables y componentes.

- La profundidad del recinto metálico debe proveer una adecuada distancia entre la puerta y los componentes instalados.

- La placa posterior del panel debe ser removible a fin de facilitar el montaje e instalación de los componentes.

- El gabinete debería contener un dispositivo de desconexión de emergencia ubicado en un lugar de fácil acceso.

- El panel debería incluir accesorios tales como: Tomacorrientes de C.A., luz interior y una ventana de acrílico transparente para facilitar las labores de instalación y mantenimiento.

Recomendaciones ambientales

- La temperatura dentro del recinto no debe exceder la máxima temperatura de operación del controlador.

- Si el ambiente contiene “hot spots”, tales como los generados por fuentes de poder u otro tipo de equipo eléctrico, un ventilador debería ser instalado para ayudar a disipar el calor.

- Del mismo modo, en caso de una posible condensación, el recinto debería contener un calefactor controlado por termostato.

- El panel debería ser ubicado lejos de equipos que generen excesiva interferencia electromagnética (EMI) o interferencia de radio frecuencia (RFI). Ejemplos de tales equipos incluyen: máquinas de soldar, equipos de calentamiento por inducción y grandes arrancadores de motores.

- En casos en que el PLC deba ser montado sobre el equipo controlado, la vibración causada por el equipo no debería exceder las especificaciones de vibración del PLC.

Recomendaciones respecto a la ubicación de los componentes

- Para permitir el máximo enfriamiento por convección, todos los componentes del PLC deberían ser montados en posición vertical y derechos. Aunque algunos fabricantes podrían especificar que los componentes del PLC se monten horizontalmente, en la mayoría de los casos, esta disposición obstruirá el flujo de aire.

- Las fuentes de poder tienen más alta disipación de calor con relación a otros componentes, por lo que no debería ser montadas por debajo de cualquier otro equipo. Deben ser ubicadas en la parte superior del panel y por sobre todos los otros equipos. También podrían ser instaladas adyacentes a otros equipos, pero con el espacio suficiente.

- La CPU debería ser instalada a un confortable nivel de trabajo, de forma adyacente o debajo de la fuente de poder. En el caso de PLC compactos, en los que la fuente y CPU constituyen una sola unidad, deberían ser ubicados en la parte superior del recinto y sin ningún otro componente sobre él, a menos que exista suficiente espacio.

- Los racks de entradas y salidas locales son típicamente ubicados adyacentes a la CPU, pero no directamente sobre la CPU o fuente de poder. Los racks de entradas y salidas remotas y sus fuentes auxiliares son generalmente ubicadas dentro de paneles en el sitio remoto, siguiendo las mismas recomendaciones.

- El espacio entre los distintos componentes del controlador, para permitir una adecuada disipación de calor, debería estar conforme a las recomendaciones del fabricante.

Ubicación de otros componentes

- Los dispositivos de la línea de entrada, tales como transformadores de aislamiento y de voltaje constante, interruptores de potencia y supresores de transitorios, deben ser ubicados en la parte superior del panel y a un lado de las fuentes de poder. Esta ubicación asume que el ingreso de la energía es por la parte superior del panel. En todo caso, el recorrido de los cables de energía debe ser lo más corto posible, a fin de minimizar la transmisión del ruido eléctrico a los componentes del controlador.

- Los arrancadores magnéticos, contactores, relés y otros dispositivos electromecánicos, deberían ser ubicados cerca de la parte superior del panel y en una área separada de los componentes del controlador. Una buena práctica es ubicar una barrera de 6 pulgadas entre la área magnética y la del controlador.

- Si existen ventiladores para enfriar los componentes dentro del panel, ellos deberían ser localizados cerca de los dispositivos que generan calor.

Agrupación de Módulos de I/O comunes

La agrupación de módulos de I/O permite que las señales de control y líneas de potencia recorran apropiadamente a través de los ductos o canaletas, con lo que se minimiza la interferencia. Tanto como sea posible, se sugiere que los módulos de I/O sean separados en grupos, tales como: módulos de entradas de AC, módulos de salida de AC, módulos de entrada de DC, módulos de salida de DC, módulos de entradas analógicas y módulos de salidas analógicas.

Distribución de ductos y alambrado

La distribución de ductos y alambrado dentro del panel depende de la ubicación de los módulos de I/O en de cada rack de I/O. Previo a la definición de la distribución de ductos y alambrado y a la asignación de I/O, se deberían seguir las siguientes recomendaciones para minimizar el ruido eléctrico causado entre  las líneas de I/O:

- Todas las líneas de potencia de AC deberían conservarse separadas de las líneas de DC de bajo nivel.

- Las líneas de I/O de DC de bajo nivel, tales como TTL y analógicas, no deberían ser ruteadas en paralelo con las líneas de I/O de AC en el mismo ducto. Tanto como sea posible, se deben conservar las señales de AC separadas de las señales de DC.

- Si las señales de I/O deben obligatoriamente cruzar las líneas de potencia de AC, deberían hacerlo solamente en ángulo recto. Esta disposición práctica minimiza la posibilidad de captar el ruido eléctrico.

- Cuando se diseña la distribución de ductos, la separación entre los módulos de I/O y cualquier ducto de cables, debería ser de al menos 2 pulgadas.

Puesta a Tierra

Un apropiado aterramiento es una importante medida de seguridad en todas las instalaciones eléctricas. Cuando se instalen equipos eléctricos, los usuarios deberían referirse al Código Eléctrico Nacional, documento que provee datos acerca del tamaño y tipo de conductores, código de color y conexiones necesarias para una segura puesta a tierra de los equipos eléctricos.

Algunas recomendaciones:

- Los conductores de tierra deberían ser separados de los conductores de potencia en el punto de entrada al panel. Para minimizar la longitud del cable de tierra dentro del panel, el punto de referencia de tierra debería ser ubicado tan cerca como sea posible al punto de entrada de energía.

- Todos los racks/chasís y elementos de máquinas deberían ser aterrados a una barra central de tierra, normalmente ubicada en el área magnética del panel. La pintura y otros materiales no conductivos deberían ser removidos del área donde el chasis hace contacto con el panel. En adición a la conexión a tierra hecha a través de tornillos, una trenza metálica o cable # 8 AWG debería ser usado para conectar cada chasis al panel.

- El panel debería ser apropiadamente aterrado a la barra de tierra.

- REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

Fuente de C.A. común. El suministro de energía  y los dispositivos de entrada y salda deberían tener una fuente común de corriente alterna. Al tener la fuente de poder del controlador y los dispositivos de I/O alimentados desde la misma fuente de energía, el usuario puede  tomar una total ventaja para monitorear las características de la línea  de energía.

Transformador de aislamiento. Una buena práctica es usar un transformador de aislamiento en la línea de energía que va al controlador. Un transformador de aislamiento es especialmente deseable cuando un equipo pesado es propenso  a introducir ruido en la línea de corriente alterna. Este transformador puede también servir como un transformador reductor, para reducir el voltaje de entrada a un nivel apropiado.

- CIRCUITOS DE SEGURIDAD

Paros de Emergencia. El sistema debería tener circuitos de parada de emergencia para cada máquina directamente controlada por el PLC. Para proveer de máxima seguridad, estos circuitos no deberían ingresar al controlador, sino que deberían ser alambrados física y externamente a éste. Estos interruptores de emergencia deberían ser ubicados en sitios en los que el operador pueda acceder fácilmente.

Relé de Control Maestro. Este circuito provee un fácil camino para remover la energía del sistema de I/O durante una situación emergente. Este circuito puede ser desenergizado presionando cualquier pulsador de emergencia conectado al circuito. La CPU sin embargo, continúa recibiendo energía aún cuando todas sus entradas y salidas estén deshabilitadas.